## 通知書
給 水 装 置 完 成 通 知 書 | [5 empty] | 課 長
工 事 業 者 名 |  |  | 給水番号（ ）
主任技術者氏名 |  | 申 込 年 月 日 | 令 和 年 月 日
申 込 者 氏 名 |  | 受 付 番 号 | 令 和 年度 第 号
給 水 装 置 工 事 完 成 検 査 調 書
検 査 年 月 日 | 令 和 年 月 日 | 検 査 員
書類検査 |  |  |  | 事業者 | 検査員 | 課長補佐
１．位置図
（１）工事箇所が確認できるよう、道路及び主要な建物等が記入されているか
（２）工事箇所が明記されているか
２．平面図及び立体図
（１）方位が記入されているか
（２）縮尺が記入されているか（縮尺がFREEの場合は管延長が記入されているか） | [5 empty] | 係 長
（３）建物の位置、構造がわかりやすいか
（４）道路種別等付近の状況がわかりやすいか
（５）隣接家屋及び境界が記入されているか
（６）分岐（新設時のみ）及び止水栓のオフセットが記入されているか
（７）平面図と立体図が整合しているか
現地検査（現地確認及び聴き取り） | [5 empty] | 係
１．分岐（新設時のみ）及び止水栓位置オフセット（原則として３点から測定）
（１）正確に測定されているか
２．水道メータ・ＫＲバルブ（止水栓より１ｍ以内）
（１）逆付け、偏りがなく、水平に取付けられているか
３．止水栓（官民境界より１ｍ以内）
（１）傾きがなく止水栓の操作に支障がないか
（２）規定の深さが確保されているか
４．給水装置・配管
（１）給水装置等の位置が完成図面と整合しているか
（２）配管の口径、経路、構造が適切であるか
（３）水の汚染、破壊、凍結等を防止するための適切な措置がなされているか
（４）逆流防止のための給水用具の設置がなされているか
（５）クロスコネクションがなされていないか
（６）適切な接合が行われているか
（７）性能基準適合品が使用されているか
５．受水槽
（１）吐水口空間の確保等がなされているか
６．水質の確認
（１）臭気、味、色、濁り等異常がないか
検査項目（現地検査又は記録紙確認）
１．耐圧試験
（１）現地立会い確認 ・ 添付済記録紙確認 （Ｐ＝ MPa）
総 合 判 定 |  |  |  | 可 ・ 否
検査のチェック印はＶで記入して下さい

## 平面図
≪平面図記載例≫
Ｓ＝１／１００
１Ｆより
|  | 2 | 階 | [9 empty] | ∘ | [10 empty] | ＜管の表示方法＞
[6 empty] | ウォークインクローゼット | [6 empty] | △
[13 empty] | ⑭ |  | △ | [7 empty] | （管種）（口径）（延長）
|  |  | N | [11 empty] | ⑪ |  |  | 子供室 | [5 empty] | PP φ20 － 5.0
[6 empty] | クローク | [5 empty] | 押入 | [11 empty] | 新 設 |  | 赤実線
PPφ○○
[17 empty] | クローク |  |  | クローク |  |  |  | 既 設 |  | 赤破線
[9 empty] | 寝 室 | [15 empty] | PPφ○○
子供室
[14 empty] | 吹 抜 | [9 empty] | 撤 去 |  | 斜 線
[6 empty] | バルコニー | [10 empty] | バルコニー
書 斎
|  | 1 | 階
[7 empty] | PPφ20－5.0 | [9 empty] | PPφ13－5.0
[11 empty] | ⑥ |  |  |  | ⊳
[11 empty] | ⋈ |  |  |  |  | ２Ｆへ
[6 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ | ∘ |  |  |  | 台 所
[6 empty] | ③ |  | ⑤ |  | ⑪ |  | ③
[6 empty] | 浴 室 |  |  |  | 洗面室
|  |  |  | PPφ20－19.0 |  | △ | ⑭ | [11 empty] | △
[19 empty] | ②③ |  |  | PPφ13－9.0
[6 empty] | △ | ①
[7 empty] | ⑰ | [9 empty] | 食 堂
[6 empty] | 床の間 |  |  |  | 押 入
谷地二郎 宅 | [26 empty] | 河北太郎 宅
[9 empty] | 和 室 |  |  |  | 玄関 |  |  |  | 居 間
|  |  |  | ⑩ | ⋈
[13 empty] | ポーチ | [7 empty] | ⊳
|  |  | L＝11m |  | ≈ | [15 empty] | ④⑨
ＮⓂ
Ｘ
ＤＩＰφ７５
φ７５×φ２０
町道河北第１号線
分岐口径を記入
道路種別・隣接家屋を記入
縮尺がFREEの場合は管延長を記入
距離を省略した場合
は延長距離を記入
図面は給水装置計画の技術的表現であり、工事施行の際の基礎であるとともに、給水装置の適切な維持管理のための必須の資料であるので、明確かつ容易に理解できるものであること。
////////////
本管（青実線）・管種・口径を記入

## 改正点
給水装置完成届提出時の注意点
○給水装置完成届には、給水装置完成通知書（チェックシート）を添付すること。
○給水装置工事が完了したときは、完成後１４日以内に完成届を提出すること。
○給水装置完成後、完成検査時に検査員が現地立会いのもと耐圧試験を行う場合は、記録紙、写真の
添付を省略することができる。
○新設分岐の場合、完成届の分岐位置オフセット記入欄に分岐箇所の断面図（配水管の実測深さを明
示）も記入すること。
○止水栓及びメーターの位置オフセットは新設・増設等にかかわらず必ずとること。
○縮尺は必ず記入すること。原則１/１００を標準とするがFREEの場合は管延長を記入すること。
○図面は原則として配水管から記入すること。
○位置図は最新版のものを使用し、縮小するなどして、必ず主要な建物・道路等が入るように気を付ける
こと。